- Seznam příloh:

D1.4.3 1.01		Seznam příloh, technická zpráva a specifikace přístrojů

D1.4.3 2.01		Návrh rozvaděče B1

D1.4.3 2.02		Návrh rozvaděče B2

D1.4.3 2.03		Regulační schéma – východní hala

D1.4.3 2.04		Regulační schéma – západní hala

D1.4.3 2.05		Půdorys – strojovna ÚT

D1.4.3 2.06		Půdorys 1.NP

- Popis řešení:

Projekt řeší automatický provoz vytápění objektu haly „zavažeči“, kde bude provedena rekonstrukce technologie ve strojovně vytápění.

Zdrojem tepla je stávající teplovodní přípojka z předávací stanice B029 v areálu DPMP. Regulace rekonstruovaných směšovaných topných větví je soustředěna do nástěnného rozvaděče B1, umístěného v prostoru strojovny vytápění a podružného rozvaděče B2 v západní hale.

Základním prvkem regulačního systému bude PLC v rozvaděči B1 s potřebným počtem vstupů a výstupů. Pro ovládání bude sloužit ovládací panel na čelní stěně rozvaděče B1, PLC v rozvaděči B2 slouží pro měření teploty v západní hala a pro ovládání ventilátorů sahar v této hale. Realizovat spojení metalickými kabely je problematické a tak budou data z B2 do B1 přenášena přes LAN.

Projektová dokumentace definuje minimální požadavky na HW a SW. Jakékoli další funkce dané vyspělostí použitého řídícího systému, technickým pokrokem daným časovým odstupem mezi zpracováním PD a termínem realizace, zkušenostmi programátorů a firemním „know how“ dodavatele by měly být při realizaci maximálně využity.

Použitý řídící systém bude schopen komunikace se stávajícím PLC (TECO Foxtrot) v horkovodní předávací stanici B029 v rámci LAN DPMP (přenos požadavku na teplo atd.)

- Podklady:

Projekt je vytvořen na základě podkladů profese ÚT a prohlídky na místě.

- Elektroinstalace – základní údaje:

Napěťová soustava:

- 3+PE+N AC 50Hz 400/230V TNC-S

Vnější vlivy v prostorách se zařízením M+R dle 33 2000 – 5 – 51 ed.3:

- V prostoru strojovny jsou stanoveny vnější vlivy – BC3. Vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny.

- Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: nebezpečný

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed. 3:

- samočinným odpojením od zdroje

- Výchozí revizní zpráva:

- před předáním zařízení do provozu bude předána zhotovitelem

- Popis regulačních okruhů:

- Demontáže

- Stávající zařízení M+R bude demontováno (stávající rozvaděč pro silové připojení oběhových čerpadel a kompaktních regulátorů Komextherm, vlastní regulátory Komextherm …) včetně kabelů a nepoužitelných kabelových tras bude kompletně demontováno. Zástupci investora (EOP, a.s.) bude předán následující materiál:

- silový rozvaděč

- regulátory Komextherm

- kabeláž

- Odborně zlikvidován bude demontovaný nosný materiál atd.

- Opět použito bude:

- přívodní kabel pro rozvaděč

- Rozvaděč M+R B1

Rozvaděč regulace B1 ve strojovně ÚT bude umístěn dle výkresu D1.4.3 2.05. Rozvaděč obsahuje veškeré řídící, signalizační, ovládací a jistící prvky. Přepínače umožní servisní ovládání a případný nouzový provoz vytápění při poruše řídícího systému. Uvažovaná oběhová čerpadla jsou odolná proti přetížení a předpokládá se tak jištění pouze k ochraně vedení.

Silový přívod bude použit stávající.

- Řídící systém

- Řídící systém je tvořen centrální jednotkou na bázi PLC s ovládacím panelem a případně dalšími rozšiřujícími moduly (viz. seznam vstupů a výstupů). Veškeré provozní údaje a požadované parametry bude možno sledovat a popřípadě nastavovat z ovládacího panelu.

Seznam vstupů a výstupů PLC:

| ANALOGOVÉ VSTUPY |  |  |
| --- | --- | --- |
| AI 1 | venkovní teplota (sever) | Ni1000/5000ppm |
| AI 2 | teplota ÚT „1“ – východní hala přízemí – pod přístavbou 1.patra | Ni1000/5000ppm |
| AI 3 | teplota ÚT „2“ – východní hala 1. patro – přístavba | Ni1000/5000ppm |
| AI 4 | teplota ÚT „3“ – východní hala – registry | Ni1000/5000ppm |
| AI 5 | teplota TV „4“ – východní hala – sahary | Ni1000/5000ppm |
| AI 6 | teplota prostor – východní hala – jih – sahary | Ni1000/5000ppm |
| AI 7 | teplota prostor – východní hala – sever – sahary | Ni1000/5000ppm |
| AI 8 | teplota TV „5“ – západní hala – sahary | Ni1000/5000ppm |
| AI 9 | teplota prostor – západní hala – jih – sahary | Ni1000/5000ppm |
| AI 10 | teplota prostor – západní hala – sever – sahary | Ni1000/5000ppm |
| AI 11 | teplota ÚT „6“ – západní hala – registry | Ni1000/5000ppm |
| AI 12 | teplota ÚT „7“ – západní hala 1. patro - přístavba | Ni1000/5000ppm |
| AI 13 | teplota ÚT „8“ – západní hala přízemí – pod přístavbou 1.patra | Ni1000/5000ppm |
| AI 14 | teplota TV „9“ – VZT (rezerva) | Ni1000/5000ppm |

| DIGITÁLNÍ VSTUPY |  |  |
| --- | --- | --- |
| DI 1 | čerpadlo ÚT „1“ – východní hala přízemí – pod přístavbou 1.patra – signalizace chodu | „1“ |
| DI 2 | čerpadlo ÚT „2“ – východní hala 1. patro – přístavba – signalizace chodu | „1“ |
| DI 3 | čerpadlo ÚT „3“ – východní hala – registry – signalizace chodu | „1“ |
| DI 4 | čerpadlo TV „4“ – východní hala – sahary – signalizace chodu | „1“ |
| DI 5 | čerpadlo TV „5“ – západní hala – sahary – signalizace chodu | „1“ |
| DI 6 | čerpadlo ÚT „6“ – západní hala – registry – signalizace chodu | „1“ |
| DI 7 | čerpadlo ÚT „7“ – západní hala 1. patro – přístavba – signalizace chodu | „1“ |
| DI 8 | čerpadlo ÚT „8“ – západní hala přízemí – pod přístavbou 1.patra – signalizace chodu | „1“ |
| DI 9 | čerpadlo TV „9“ – VZT (rezerva) – signalizace chodu | „1“ |

| ANALOGOVÉ VÝSTUPY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 1 | regulační ventil ÚT „1“ – východní hala přízemí – pod přístavbou 1.patra |  | 0÷10V/0÷100% |
| AO 2 | regulační ventil ÚT „2“ – východní hala 1. patro – přístavba |  | 0÷10V/0÷100% |
| AO 3 | regulační ventil ÚT „3“ – východní hala – registry |  | 0÷10V/0÷100% |
| AO 4 | regulační ventil TV „4“ – východní hala – sahary |  | 0÷10V/0÷100% |
| AO 5 | regulační ventil TV „5“ – západní hala – sahary |  | 0÷10V/0÷100% |
| AO 6 | regulační ventil ÚT „6“ – západní hala – registry |  | 0÷10V/0÷100% |
| AO 7 | regulační ventil ÚT „7“ – západní hala 1. patro – přístavba |  | 0÷10V/0÷100% |
| AO 8 | regulační ventil ÚT „8“ – západní hala přízemí – pod přístavbou 1.patra |  | 0÷10V/0÷100% |
| AO 9 | regulační ventil TV „9“ – VZT (rezerva) |  | 0÷10V/0÷100% |
| DIGITÁLNÍ VÝSTUPY |  |  |  |
| DO 1 |  | čerpadlo ÚT „1“ – východní hala přízemí – pod přístavbou 1.patra – ovládání chodu |  |
| DO 2 |  | čerpadlo ÚT „2“ – východní hala 1. patro – přístavba – ovládání chodu |  |
| DO 3 |  | čerpadlo ÚT „3“ – východní hala – registry – ovládání chodu |  |
| DO 4 |  | čerpadlo TV „4“ – východní hala – sahary – ovládání chodu |  |
| DO 5 |  | ventilátory sahar – východní hala – ovládání chodu |  |
| DO 6 |  | čerpadlo TV „5“ – západní hala – sahary – ovládání chodu |  |
| DO 7 |  | čerpadlo ÚT „6“ – západní hala – registry – ovládání chodu |  |
| DO 8 |  | čerpadlo ÚT „7“ – západní hala 1. patro – přístavba – ovládání chodu |  |
| DO 9 |  | čerpadlo ÚT „8“ – západní hala přízemí – pod přístavbou 1.patra – ovládání chodu |  |
| DO 10 |  | čerpadlo TV „9“ – VZT (rezerva) – ovládání chodu |  |
| DO 11 |  | sdružená porucha – signálka |  |

| KOMUNIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETH | komunikace v LAN (webový server …) |  |

- Regulace teploty ÚT"1" - východní hala přízemí – pod přístavbou 1.patra

- Regulace teploty ÚT je řešena směšovacím uzlem s trojcestným směšovačem se servopohonem 24V/0÷10V=. Regulátor bude upravovat teplotu vody na základě venkovní teploty a zadané ekvitermní křivky. Regulátor bude řídit servopohon a čerpadlo.

Základní požadavky na regulaci:

- regulace teploty topné vody topné vody v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní křivka zadavatelná z displeje minimálně čtyřmi body

- nastavitelný pokles „nočního“ útlumu

- nastavitelný pokles „svátečního“ útlumu

- plynulý přechod zátopu a útlumu po časové rampě

- funkce ECO (vypínání vytápění při zvýšení venkovní teploty nad nastavenou hodnotu – samostatně pro noc a pro den)

- vypínání ÚT při poklesu žádané teploty vody pod nastavenou mez

- časový týdenní program minimálně s třemi periodami pro každý den v týdnu

- roční program pro svátky a dovolené minimálně s třemi periodami

- signalizace maximální teploty ÚT

- signalizace výpadku čerpadla ÚT (čerpadlo nesignalizuje chod)

Profese M+R zajistí:

- dodávku a montáž snímače venkovní teploty

- dodávku a montáž příložného snímače teploty ÚT

- dodávku a zapojení trojcestného ventil

- silové připojení oběhového čerpadla

- Regulace teploty ÚT"2" - východní hala 1. patro – přístavba

Dtto okruh č. 3.

- Regulace teploty ÚT"3" - východní hala 1. patro – registry

Dtto okruh č. 3.

- Regulace teploty prostoru – východní hala – sahary

- Regulace průměrné teploty prostoru je řešena směšovacím uzlem s trojcestným směšovačem se servopohonem 24V/0÷10V=. Regulátor bude upravovat teplotu topné vody na základě požadované průměrné teploty v prostoru haly. Regulátor bude řídit servopohon směšovacího ventilu, čerpadlo a prostřednictvím vazby do stávajícího silového rozvaděče spínat chod ventilátorů sahar.

- Při poklesu prostorové teploty pod nastavenou mez budou spuštěny ventilátory sahar a prostřednictvím směšovacího uzlu bude teplota v prostoru spojitou regulací udržována na požadované teplotě tak, aby teplota vzduchu ze sahar odpovídala energetické potřebě a „nemizel“ zbytečně pod stropem haly.

Základní požadavky na regulaci:

- regulace průměrné teploty prostoru (ze dvou snímačů)

- nastavitelná „denní“ prostorová teplota

- nastavitelná „noční“ prostorová teplota

- nastavitelná „sváteční“ prostorová teplota

- nastavitelná minimální teplota topné vody během provozu sahar

- funkce ECO (vypínání sahar a regulace při zvýšení venkovní teploty nad nastavenou hodnotu – samostatně pro noc, den a svátky)

- časový týdenní program minimálně s třemi periodami pro každý den v týdnu

- roční program pro svátky a dovolené minimálně s třemi periodami

- signalizace výpadku čerpadla (čerpadlo nesignalizuje chod)

Profese M+R zajistí:

- dodávku a montáž snímače venkovní teploty

- dodávku a montáž prostorových snímačů teploty

- dodávku a montáž příložného snímače teploty ÚT

- dodávku a zapojení trojcestného ventilu

- silové připojení oběhového čerpadla

- ovládání ventilátorů sahar prostřednictvím beznapěťového kontaktu zavedeného do rozvaděče silnoproudu

- Regulace teploty prostoru – západní hala – sahary

- Dtto okruh č. 6.

- Regulace teploty ÚT"6" - západní hala - registry

- Dtto okruh č. 3.

- Regulace teploty ÚT"7" - západní hala 1. patro - přístavba

- Dtto okruh č. 3.

- Regulace teploty ÚT"8" - východní hala přízemí – pod přístavbou 1.patra

- Dtto okruh č. 3.

- Regulace teploty TV"9" - VZT (rezerva)

- Okruh dodávky TV pro VZT není v současnosti využíván, v této etapě bude fyzicky připojeno oběhové čerpadlo.

Profese M+R zajistí:

- silové připojení oběhového čerpadla

- Pospojování

- Profese M+R provede doplňující pospojování v následujícím rozsahu:

- rozvaděč M+R

- potrubí TV a ÚT

- rozdělovač a sběrač

- kovové konstrukce, elektroinstalační žlaby a trubky

- Rozvaděč M+R B2

Podružný rozvaděč regulace B2 v západní hale bude umístěn dle výkresu D1.4.3 2.06. Rozvaděč obsahuje PLC pro měření prostorových teplot a ovládání skupiny sahar. Přepínač umožní servisní ovládání a případný nouzový provoz sahar při poruše řídícího systému.

Silový přívod zajistí dodavatel M+R ze stávajícího rozvaděče silnoproudu NU-SR.

- Řídící systém

- Řídící systém je tvořen centrální jednotkou na bázi PLC (viz. seznam vstupů a výstupů). Veškeré provozní údaje a požadované parametry bude možno sledovat a popřípadě nastavovat z integrovaného ovládacího panelu.

Seznam vstupů a výstupů PLC:

| ANALOGOVÉ VSTUPY |  |  |
| --- | --- | --- |
| AI 1 | teplota prostor – západní hala – jih – sahary | Ni1000/5000ppm |
| AI 2 | teplota prostor – západní hala – sever – sahary | Ni1000/5000ppm |

| DIGITÁLNÍ VÝSTUPY |  |  |
| --- | --- | --- |
| DO 1 | ventilátory sahar – západní hala – ovládání chodu |  |

| KOMUNIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETH | komunikace v LAN (přenos dat do B1) |  |

- Regulace teploty prostoru – západní hala – sahary

Viz. okruh č. 7.

Profese M+R zajistí:

- dodávku a montáž prostorových snímačů teploty

- ovládání ventilátorů sahar prostřednictvím beznapěťového kontaktu zavedeného do rozvaděče silnoproudu

- Přívod el. energie pro rozvaděč B2

Přívod el. energie pro podružný plastový modulární rozvaděč B2 zajistí dodavatel M+R doplněním jističe 230V/10A/B do stávajícího silnoproudého rozvaděče NU-SR.

- Vzdálený dohled – webový server

- V PLC bude instalován webový server, který umožní obsluhu z PC v LAN, popřípadě z internetu. Ethernetovou přípojku a začlenění PLC do LAN (přidělení IP adresy…) zajistí investor a IT technik investora. Přístup na stránky bude podmíněn víceúrovňovým klasickým přihlašováním „jméno/heslo“ podle zadání investora. Webový server umožní monitorování všech provozních stavů (datových bodů), zvýrazněnou signalizaci poruchových stavů, ovládání a zadávaní všech požadovaných provozních parametrů. Zadávání parametrů bude podmíněno zadáním hesla odpovídající úrovně.

- Požadavky na jiné profese:

- ÚT:

- dodávka a montáž čerpadel do potrubí (230V)

- Investor:

- zajistí ETH přípojku v blízkosti rozvaděče M+R B1 včetně začlenění PLC do LAN (přidělení IP adres atd.)

- doplnění stykačů do stávajícího silnoproudého rozvaděče RM2 (východní hala) pro ovládání celé skupiny ventilátorů sahar beznapěťovým kontaktem z rozvaděče M+R B1

- zajistí ETH přípojku v blízkosti rozvaděče M+R B2 včetně začlenění PLC do LAN (přidělení IP adres atd.)

- doplnění stykačů do stávajícího silnoproudého rozvaděče NU-SR (západní hala) pro ovládání celé skupiny ventilátorů sahar beznapěťovým kontaktem z rozvaděče M+R B1

- Způsob montáže:

Kabely budou položeny do elektroinstalačních roštů, žlabů nebo plastových lišt a trubek podle zvyklostí dodavatele a podle obvyklých zásad pro slaboproudé a silnoproudé vodiče. Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000– 5– 51, ed.3, ČSN 33 2000– 5– 52, z1

Snímač venkovní teploty bude umístěn na venkovní fasádě (sever) podle obvyklých zásad a se souhlasem investora.

Kabely k prostorovým snímačů teploty ve východní a západní hale budou uloženy ve stávajících žlabů MARS odděleně od silových kabelů v elektroinstalační plastové trubce.

- Dodavatel M+R zajistí před předáním díla zaškolení obsluhy potvrzené zápisem a dodá návody k obsluze v tištěné formě a v digitální podobě.

- Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci:

- Bezporuchový provoz projektovaného zařízení a bezpečnost práce vč. ochrany zdraví při práci předpokládá, že jejich údržba a provoz budou provedeny dle platných předpisů a typových předpisů dodavatelů jednotlivých zařízení a přístrojů.

- Pracovníci pověření obsluhou musí být seznámeni s uvedenými normami a předpisy. Zvláště pak s ČSN 34 3100 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních“. Zároveň musí tito pracovníci dle této normy prokázat základní znalosti pojmů o elektrických zařízeních a musí být prokazatelně poučeni o pomoci při úrazech elektrickým proudem a zacházeních s elektrickým zařízením při požárech a zátopách.

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje.

- Údržba a montáž:

- Údržbu a montáž zařízení navržených v tomto projektu je nutno provádět podle předpisů a doporučení jednotlivých výrobců.

Závěrečná ustanovení

Dodávka zahrnuje dodávku a montáž materiálu a výrobků uvedených ve specifikaci dodávek a prací, včetně povinných zkoušek a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Ve výkazech proto nejsou samostatně specifikovány drobné přípomocné práce spojené např. s vytrubkováním, t.j. vysekání drážky ve zdivu, uchycení trubek a zazdění, nebo vyvrtání otvorů pro hmoždinky a osazení hmoždinkami apod. Součástí dodávky musí být rovněž provedení komplexních zkoušek.

Všechny montážní práce je nutno provést dle platných elektrotechnických předpisů a ČSN.

# Použité normy:

ČSN 06 0830 		Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 33 2000– 4– 41 ed.3 	ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ;

Část 4– 41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000– 4– 42 		ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000– 4– 43 		ELEKTRICKÉ INSTALACE BUDOV; Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000– 5– 51 ed.3 	ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ;

Část 5– 51: Výběr a stavba elektrických zařízení– Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000– 5– 54 ed.2 	ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ;

Část 5– 54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojení

ČSN 33 0165 		ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY; Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení.